# Chaudière — Commande 433 MHz par le CYD à l'image du thermostat AD200

Version du 2026-10-31. Synthèse des essais de la nuit du 30 au 31/10/2026 : relevé du protocole radio du thermostat d'origine, défauts trouvés dans le CYD principal et corrections (commit 7032726, Home-Assist CYD 3.4, Capteur 3.3).

# 1. Le montage

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Chaudière gaz De Dietrich Naema Micro 25 | régule elle-même la température de l'eau ; démarre le brûleur quand la chauffe est demandée |
| Thermostat AD200 (De Dietrich, réf. 88017018) | thermostat d'ambiance programmable sans fil, piles ; mode chronoproportionnel (interrupteur 2 sur CHRONO) |
| Récepteur mural de l'AD200 | reçoit les trames 433 MHz ; une seule sortie : un contact inverseur (16 A) sur l'entrée thermostat de la chaudière |
| CYD principal (192.168.1.94) | remplace l'AD200 : émet les mêmes trames avec son CC1101, sur commande du bouton, de la page Web ou de HA (MQTT) |
| ThSdb / CoulSdb (192.168.1.175) | capteur de couleur TCS34725 posé sur la DEL rouge de la chaudière, qui suit exactement le brûleur ; trame MQTT CoulSdb Del … 0/1 |

Outils d'essai : enregistreur MQTT (abonné à home/#) et récepteur radio RTL-SDR (Nooelec NESDR SMArt v5) avec rtl_433 25.12, installé dans D:\Outils\rtl_433. Captures conservées dans D:\Outils\rtl_433\captures.

# 2. Protocole radio de l'AD200

## 2.1 Trames

Modulation OOK, codage par largeur d'impulsion (impulsion courte = 1, longue = 0, notation rtl_433). Les quatre trames utiles sont déjà celles du CYD (Home-Assist/src/MyChaudiere.cpp) :

| Trame | Données (rtl_433) | Tableau du CYD |
| --- | --- | --- |
| Commande ON | {74}ffff5fee76fffb7fb78 | pulseBufferON (identique) |
| Maintien ON | {74}ffff5fee76fdf6ff6fc | pulseBufferACK_ON (dernière impulsion longue au CYD, courte à l'AD200) |
| Commande OFF | {75}ffff5fee76fffb7fdfc | pulseBufferOFF (identique) |
| Maintien OFF | {74}ffff5fee76fdf6ffbf4 | pulseBufferACK_OFF (même nuance) |
| Initialisation | {73}ffff5fee76fffbe7f28, 5 fois à 0,24 s | aucun : émise par l'AD200 à la mise sous piles, inutile au CYD |

Durées d'impulsions : AD200 172 / 380 µs (plus deux de 584 µs) ; CYD 210 / 449 µs. Le récepteur accepte les deux.

## 2.2 Rythme

Identique pour ON et OFF : la commande, puis des trames de maintien à

| +6,5 s | +14,5 s | +55,5 s | +85,5 s | puis toutes les 625,5 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.3 Fréquence

Mesurée dans une fenêtre de 1 MHz (-f 434.0M -s 1024k) : AD200 ≈ 434,30 MHz ; CYD réglé à 434,092 MHz ≈ 434,30 MHz. Le CC1101 du principal émet donc environ +210 kHz au-dessus de sa fréquence de réglage.

Piège : les premières mesures, faites dans une fenêtre de 250 kHz centrée sur 433,92 MHz, donnaient 433,985 et 433,931 MHz. Elles étaient fausses (repliement d'un signal situé hors de la fenêtre). Toujours mesurer en fenêtre large.

## 2.4 Comportement du récepteur

- Il obéit à la dernière trame reçue, quel que soit l'émetteur : un maintien OFF de l'AD200 a arrêté le brûleur commandé ON par le CYD (6 s), le maintien ON suivant du CYD l'a relancé (4 s).

- Une trame de maintien suffit à (re)mettre l'état : une trame perdue est rattrapée au maintien suivant.

- Il garde l'état plus de 10 min entre deux maintiens (38 min observées avec l'AD200 seul).

- Le brûleur suit la commande en 4 à 10 s (délai de la mesure de ThSdb compris).

- Il accepte une large plage de fréquence : le CYD fonctionnait déjà à 434,038 MHz de réglage.

# 3. Mesures

## 3.1 Avant correction (CYD, keep-alive = commande répétée)

Durée de marche du brûleur après une seule trame ON (keep-alive coupé) :

| Essai | Repos avant | Durée de marche |
| --- | --- | --- |
| 1 (trame OFF 6 s avant) | 3 min 12 | ≈ 1 min |
| 2 | 1 min 29 | ≈ 8 min 50 |
| 3 | 5 min 38 | ≈ 4 min 35 |
| Avec keep-alive (table 30, 100, 200, 400, 500 s) | 28 min | ≈ 4 min 38, malgré les trames ON |

## 3.2 AD200 seul (consigne élevée, puis 6 °C)

Commande ON à 00:46:04, brûleur allumé à 00:46:08 et continu pendant 41 min avec des maintiens toutes les 625,5 s ; commande OFF à 01:27:12, brûleur éteint à 01:27:22.

## 3.3 Après correction (CYD seul)

Commande ON puis maintiens à +7, +15, +56, +86, +626 s : brûleur continu 13 min (70 mesures de la DEL à 1), jusqu'à la fin de l'essai.

## 3.4 Capteur de la DEL (ThSdb)

|  | Rouge | Intensité brute |
| --- | --- | --- |
| Brûleur éteint | 75 – 76 | 279 – 280 |
| Brûleur allumé | 7398 – 7432 | 7385 – 7417 |
| Seuil (milieu des réglages ON / OFF) | 3828 | 4240 |

Marge très large des deux côtés : capteur bien positionné. La décision ON/OFF utilise le rouge et l'intensité brute (canal « clair » du TCS34725), pas le « Lux » calculé, qui déborde (≈ 63 570) quand la DEL est allumée.

# 4. Défauts trouvés et corrections

| Défaut | Effet | Correction |
| --- | --- | --- |
| Keep-alive : le CYD renvoyait la commande (pulseBufferON/OFF) au lieu de la trame de maintien | brûleur arrêté au bout de 1 à 9 min | pulseBufferACK_ON/ACK_OFF ; tables par défaut 7, 15, 56, 86, 626 s (ON et OFF) |
| Au démarrage, le CYD renvoyait boiler_state, que la mesure de la DEL modifie | une mesure pouvait devenir une commande à la chaudière | nouvelle clé NVS chaud_cmd (dernière commande, jamais modifiée par la mesure) rejouée au démarrage ; rien si elle est absente |
| L'état réel était réappliqué à chaque redessin de l'écran avec l'ancienne mesure | ONR puis OFFR parasite après chaque commande, réécriture de boiler_state | état réel appliqué à la réception d'une trame Del/DelR (callback CoulSdb, main_ThSdb.cpp) ; valeur > 1 (couleur 433) ignorée |
| Mesure prise avant que le brûleur ait suivi la commande | OFFR 1 s après un ON : le bouton HA (toggle) envoyait ensuite l'inverse | délai de grâce de 15 s après une commande : une mesure contraire est ignorée |
| Fréquence figée dans global.h (FREQUENCE), champ de la page Web sans effet | réglage impossible sans recompiler | émission sur chaud_freq (page Web, toute précision), défaut 434,092 MHz, garde-fou 433 – 435 MHz |
| DEL de ThSdb clignotante | — | pas un défaut : deep sleep actif (sorties coupées pendant le sommeil) ; deep sleep désactivé pour l'hiver |
| DEL de ThSdb : réglage « DEL OFF (0 ou 1) » ignoré | DEL inversée si câblée vers le +3,3 V | niveau calculé utilisé (Capteur 3.3) |

# 5. Réglages en service

| Où | Réglage |
| --- | --- |
| Page du CYD principal (192.168.1.94) | keep-alive activé ; tables ON et OFF 7, 15, 56, 86, 626 ; fréquence 434.092 |
| ThSdb (192.168.1.175) | seuils rouge 7595 / 61, intensité 8251 / 229 ; mesure toutes les 2 s ; deep sleep désactivé ; « Mesures brutes » à décocher après les essais |
| AD200 | sans piles : il émet toutes les 625,5 s même « en sommeil » et contredirait le CYD |

# 6. Limites et pistes

- Deux émetteurs : si l'AD200 est remis en service, le récepteur suivra la dernière trame des deux. Ne garder qu'un émetteur.

- Bouton HA en toggle : l'état affiché suit la DEL. Si la chaudière change d'état sans commande du CYD (AD200, panne), un appui envoie l'inverse de ce qui est voulu. Piste : boutons ON et OFF séparés.

- La DEL montre le brûleur, pas la demande : avec l'AD200 en chronoproportionnel près de la consigne, ou si la chaudière régule, la DEL peut s'éteindre pendant une demande de chauffe.

- Dernière impulsion des trames de maintien : longue au CYD, courte à l'AD200 ; sans effet constaté.

- Ancien code du nœud chauffage SdB (CNoeudChauffageIRSound) : utilisait les mêmes clés NVS que la chaudière (chaud_*, boiler_state) ; il est en commentaire, à corriger s'il est réactivé.

# Annexe — Commandes rtl_433

cd D:\Outils\rtl_433

rtl_433.exe -f 434.0M -s 1024k -A -M time:iso:usec -M level -R 0 ^

-X "n=AD200,m=OOK_PWM,s=210,l=450,r=1500,g=700" -F kv -F json:captures\essai.json

-A : analyse des impulsions de chaque trame ; -X : décodeur générique (impulsion courte 210 µs, longue 450 µs) ; -F json : une ligne par trame, avec l'heure, les données et la fréquence. Fermer URH et CubicSDR avant : le dongle ne sert qu'à un programme à la fois.